## Návod k použití
NÁVOD K POUŽITÍ
1) Najetím myší na barevná pole se Vám zobrazí informace, kde máte kopírovat hodnoty, které potřebujete
vložit do tabulky. Podle barvy můžete vybrat potřebnou tabulku a označit hodnotu, která je vhodná pro konkrétní
případ a kopírovat zmáčkutím " Ctrl C " a pak vložit " Ctrl V ".
| E-modul pružnosti (N/mm) |  | 2227
| D- vnějšího průměru potrubí. (cm) |  | 11.43
| O- dovolené napětí (N/mm²) |  | 6.9
| ∆t = rozdíl teplot - (°C) |  | 40
| I = délka úseku - (m) |  | 40
| α = součinitel délkové roztažnosti (cm/m/°C) |  | 0.0062
2) Po doplnění všech řádků mimo posledního " α = součinitel délkové roztažnosti (cm/m/°C) " , máte rozměry
kompenzačního ramene v tabulce b)
b) Výsledné rozměry kompenzace:
| L délka ramene kompenzace- (cm) |  | 370.4505
| L / 2 délka ramene kompenzace- (cm) |  | 185.2252
| 2L / 5 délka ramene kompenzace- (cm) |  | 148.1802
| L / 4 délka ramene kompenzace- (cm) |  | 92.6126
| L / 5 délka ramene kompenzace- (cm) |  | 74.0901
| ∆I prodloužení potrubí- (cm) |  | 12.4
3) Jednotlivé hodnoty ramene si dosadíte do obrázků.
Note on B7: Vložit hodnotu modulu pružnosti - E Podle max. teploty v systému. Zelená tabulka.
Note on B8: Vložit hodnotu vnějšího průměru potrubí - D (dm). Z modré tabulky.
Note on B9: Vložit hodnotu dovoleného napětí - O (N/mm2) podle max. teploty v systému. Hnědá tabulka.
Note on B10: Rozdíl teplot: max. teplota dopravovaného média a montážní teplota potrubí. t max - t min = ∆t
Note on B11: Délka celého kompenzovaného úseku.
Note on B12: Součinitel délkové roztažnosti pro CPVC

## Výpočet kompenzace pro CPVC
Pro potrubí CPVC US-Metrix. |  |  | CPVC | D-vnější průměr
|  |  | rozměr | potrubí (cm)
T-(C°) | E-modul pružnosti | O-dovolené | 1/2" | 1.59
max. | (N/mm) | napětí (N/mm²) | 3/4" | 2.22
23 | 2920 | 13.8 | 1" | 2.86
32 | 2780 | 12.4 | 5/4" | 3.49
43 | 2560 | 10.4 | 6/4" | 4.13
49 | 2450 | 9 | 2" | 5.4
60 | 2227 | 6.9 | 21/2" | 7.3
71 | 2006 | 5.2 | 3" | 8.89
82 | 1855 | 3.5 | 4" | 11.43
Tabulka do které se vkládají hodnoty z 1 a 2 tabulky:
E-modul pružnosti (N/mm) |  |  | 2227
D- vnějšího průměru potrubí. (cm) |  |  | 5.4
O- dovolené napětí (N/mm²) |  |  | 6.9
∆t = rozdíl teplot - (°C) |  |  | 40
I = délka úseku - (m) |  |  | 17
α = součinitel délkové roztažnosti (cm/m/°C) |  |  | 0.0062
Výsledné rozměry kompenzace:
L délka ramene kompenzace- (cm) |  |  | 148.4716
L / 2 délka ramene kompenzace- (cm) |  |  | 74.2358
2L / 5 délka ramene kompenzace- (cm) |  |  | 59.3886
L / 4 délka ramene kompenzace- (cm) |  |  | 37.1179
L / 5 délka ramene kompenzace- (cm) |  |  | 29.6943
∆I prodloužení potrubí- (cm) |  |  | 4.216
Note on B19: Vložit hodnotu modulu pružnosti - E Podle max. teploty v systému. Zelená tabulka.
Note on B20: Vložit hodnotu vnějšího průměru potrubí - D (dm). Z modré tabulky.
Note on B21: Vložit hodnotu dovoleného napětí - O (N/mm2) podle max. teploty v systému. Hnědá tabulka.
Note on B22: Rozdíl teplot: max. teplota dopravovaného média a montážní teplota potrubí. t max - t min = ∆t
Note on B23: Délka celého kompenzovaného úseku.
Note on B24: Součinitel délkové roztažnosti pro CPVC
VÝPOČET RAMEN KOMPENZACE - L
Délka kompenzovaného úseku I. Mezi pevnými body.

## Výpočet kompenzace pro PVC
Pro potrubí PVC US-Metrix. |  |  | PVC | D-vnější průměr
|  |  | rozměr | potrubí (cm)
T-(C°) | E-modul pružnosti | O-dovolené | 1/2" | 2.34
max. | (N/mm) | napětí (N/mm²) | 3/4" | 2.67
23 | 2920 | 13.8 | 1" | 3.34
32 | 2780 | 12.4 | 5/4" | 4.22
43 | 2560 | 10.4 | 6/4" | 4.83
49 | 2450 | 9 | 2" | 6.03
60 | 2227 | 6.9 | 21/2" | 7.3
|  |  | 3" | 8.89
|  |  | 4" | 11.43
|  |  | 6" | 16.83
|  |  | 8" | 22.03
Tabulka do které se vkládají hodnoty z 1 a 2 tabulky:
E-modul pružnosti (N/mm) |  |  | 3000
D- vnějšího průměru potrubí. (cm) |  |  | 3.34
O- dovolené napětí (N/mm²) |  |  | 14
∆t = rozdíl teplot - (°C) |  |  | 20
I = délka úseku - (m) |  |  | 100
α = součinitel délkové roztažnosti (cm/m/°C) |  |  | 0.0052
Výsledné rozměry kompenzace:
L délka ramene kompenzace- (cm) |  |  | 149.4332
L / 2 délka ramene kompenzace- (cm) |  |  | 74.7166
2L / 5 délka ramene kompenzace- (cm) |  |  | 59.7733
L / 4 délka ramene kompenzace- (cm) |  |  | 37.3583
L / 5 délka ramene kompenzace- (cm) |  |  | 29.8866
∆I prodloužení potrubí- (cm) |  |  | 10.4
Note on B21: Vložit hodnotu modulu pružnosti - E Podle max. teploty v systému. Zelená tabulka.
Note on B22: Vložit hodnotu vnějšího průměru potrubí - D (dm). Z modré tabulky.
Note on B23: Vložit hodnotu dovoleného napětí - O (N/mm2) podle max. teploty v systému. Hnědá tabulka.
Note on B24: Rozdíl teplot: max. teplota dopravovaného média a montážní teplota potrubí. t max - t min = ∆t
Note on B25: Délka celého kompenzovaného úseku.
Note on B26: Součinitel délkové roztažnosti pro CPVC
VÝPOČET RAMEN KOMPENZACE - L
Délka kompenzovaného úseku I. Mezi pevnými body.