# Velkoobchod-voda-topení-plyn-  dovozce systému PPR,PVC&CPVC ,PEX ,filtrace vody

# Montážní postup pro lepené plasty US Metrix  PVC & CPVC

1.Postup

Pomůcky: pilka na ocel nebo řezačka trubek, nůžky na plast ,srážeč hran, tužka, nůž, štětec,

hadřík, bílý savý netřepivý papír, odmašťovač, lepidlo na tlakové PVC-CPVC..

Lepidlo je připraveno k přímému použití. Před upotřebením DOBŘE promíchejte. Zkon-

troluje se tažnost lepidla. Je-li tažnost správná, stéká lepidlo rovnoměrně a bez hrudek ze štětce. Když lepidlo ze štětce samo nestéká nebo když obsahuje hrudky a táhne se, není jeho tažnost správná. Lepidlo, které je ztuhlé a hrudkovité, se nesmí používat. Lepidlo se v žádném případě NESMÍ ŘEDIT. Štětec nechávejte ponořený v lepidle. Chraňte lepidlo před sluncem a dobře ho uzavřete. Uskladnění na suchém místě při teplotách od 5°C do 25°C. Maximální trvanlivost lepidla na lepení tlakových trubek je 1 rok/uvedena výrobcem na obalu).

Příprava potřebné délky trubního materiálu odříznutím pilkou nebo řezačkou , příprava připojované tvarovky. Je nutno, aby řez byl kolmý, proto doporučujeme použití přípravku nebo rámu. K dosažení kolmosti řezu je možno použít novinového papíru, navinutého na trubku v místě řezu. Vnější hrana řezu by měla být sražena rašplí, pilníkem nebo srážečem hran v úhlu cca 15°tak, aby min. 50% tloušťky stěny bylo odstraněno. Sražení hrany je nutné pro snadné nasazení hrdla. Tužkou označte hloubku zasunutí. Značku lze udělat pomocí barevné izolepy. Jejím odtržením pak můžete odstranit přebytečné lepidlo. Pro přesnou práci je důležité, aby CPVC-PVC materiál měl zhruba teplotu montážního prostoru. Délky materiálu měřte při teplotě lepení.

Očištění obou spojovaných ploch, tj. hrdlo tvarovky a konec trubky od prachu nebo mastnoty. U lepených spojů nesmí být plochy mastné ani mokré. Konec potrubí a hrdlo tvarovky očistíme hadříkem a papírem napuštěným čistidlem.

2. Vlastní lepení - základní principy

a/ Cistidlo má za úkol nejen čistit a odmašťovat, ale naleptá povrchovou vrstvu a připravuje ji pro nanesení lepidla. Povrch PVC změkne, stane se mírně tvárným, a proto se takový povrch dá dobře slepit. Především při lepení tlakových trubek a při lepení trubek o průměru 90 mm a více se doporučuje lepené povrchy očistit i vícekrát.

b/ Lepidlo samo pronikne do povrchu slepovaných součástí. Čím je lepidlo tekutější, tím proniká do povrchu hlouběji. Ve studeném prostředí probíhá tento proces pomaleji.

c/ Lepidlo používejte v dostatečném množství. Lepidlo do povrchu dobře vetřete a dbejte, aby bylo pořád tekuté. Jestliže se na slepovaných součástech nachází nějaká štěrbina nebo prasklina, naneste lepidlo ve více vrstvách, avšak aniž by dříve nanesené vrstvy zaschly. Takže - nikdy nenanášejte vrstvu novou, jestliže vrstva předchozí již uschla.

d/ Spoje trubek se do sebe musí zasunout jedním plynulým pohybem - a to zatímco lepidlo

je ještě vlhké a povrch CPVC-PVC je ještě trochu měkký. Tímto způsobem obě části navzájem   splynou a vytvoří jeden celek.

e/ Leptavými účinky lepidla mohou jeho přebytky či zanechané hrudky spoj poškodit.

F/ Spoj začne nabývat pevnosti, jakmile lepidlo začne usychat. Těsný spoj vydrží zátěž ještě než lepidlo zaschne. U volnějšího spoje je třeba se zatížením vyčkat, protože zasychání lepidla trvá déle.

g/ Technologie lepení PVC a CPVC pracuje tak ,že přesné tolerance trubek a konických tvarovek vytvoří při zasunutí do sebe bez pojidel pevný konický spoj. Naleptáním obou komponentů dojde při zasunutí trubky do tvarovky na dorazovou hranu k tlaku ,který provede přesný difúzní spoj./svařování za studena/

3. Zasunutí obou částí do sebe

Dokud je lepidlo ještě vláčné, obě části se do sebe musí jedním pohybem zasunout na doraz. Dbejte na to, aby obě části během 20 sekund dobře seděly. Jen během zasunutí obou částí do sebe jimi můžeme pootočit o max. 45°, potom již nikdy.

Lepidlo rychle schne, proto se s ním musí pracovat rychle. Při lepení trubek o průměru větším než 90 mm by měli pracovat 2 pracovníci. Pokud se lepí na slunci, teplota trubky nesmí přesáhnout 45°C. Pokud je průměr trubky vyšší než 160 mm, lze si lepení usnadnit použitím dalších nářadí. Obě části se do sebe NIKDY NESMI vsunovat násilím.Za normálních okolností lze na dobře slepeném spoji vidět jakýsi okraj, který lepidlo vytvoří. Na špatně slepeném spoji nebo při použití nesprávného druhu lepidla se na spoji může objevit štěrbina. Přebytek lepidla ihned setřete savým papírem - docházelo by k leptání povrchu.

Upozornění: Výše uvedené instrukce platí pro lepení při normálních teplotách mezí 5°až 25°c. Pokud jsou teploty nižší nebo vyšší než uvedené, musíte pracovat se zvýšenou opatrností, pod minusové teploty kontaktujte dovozce.

Kromě toho je důležité, aby trubky vyschly i zevnitř. Při nízkých teplotách, vysoké vlhkosti vzduchu a při lepení trubek velkých rozměrů se doba prodlužuje.

Orientačně platí doba schnutí l hod./ l PN provozního tlaku.

4. Doba schnutí / vytvrzení

S lepeným spojem zacházejte opatrně. Čas potřebný k zaschnutí závisí na průměru potrubí, na velikosti styčné plochy a na okolní teplotě. Doba zaschnutí může být např.:

při teplotě mezi 15°C až 40°C	30 minut

při teplotě mezi   5°C až 15°C	l hodina dle dimenze

při teplotě mezi   0°C až   5°C	déle než 2 hodiny

Před testem proveďte vizuální kontrolu spojů, přírub, armatur a těsnění. Ventily se testují v poloze „Otevřeno".

Tlaková zkouška se provádí vodou, která má kvalitu vody pitné. Potrubní trasy se postupně odvzdušňují z nejvýše položených míst systému. Vnitřní tlak v potrubí se následně zvýší až na hodnotu zkušebního tlaku, který nesmí překročit 1,5-násobek jmenovitého tlaku potrubí. Po dosažení zkušebního tlaku se potrubí ponechá min. l hodinu v klidu. Po l-hodinové stabilizaci začíná vlastní měřená 1-hodinová zkouška těsnosti. Max.pokles tlaku může činit 0,2 atm./hod. /tj. 0,02 MPa /.

Tlakování spoje do 15min:

Lepený spoj může být tlakován provozním tlakem v době kratší než je doba nutná k vytvrdnutí spoje za těchto podmínek:

1/ spoj musí být proveden  viz bod 2. montážního předpisu

2/ po zalepení spoje dojde během 2 min k reakci (difúzi mezi spojovanými částmi)na okraji mezi tvarovkou a trubkou dojde k vodotěsnému spoji,který zamezí prostupu vody.Spoj se proti sobě zajistí svěrnými objímkami ,které se provážou ocelovou pásovinou.Tento speciální kus je k dostání ke každé dimenzi a nebo je možné ho vytvořit svépomocí.Spoj po uplynutí doby pro schnutí je možné odmontovat tyto objímky.Bezpečnost spoje byla ověřena  v ITC ZLÍN viz certifikát STO-AO2254-1437/2004 dle vyjádření zkušebního ústavu je garance spoje pouze při dodržení montážního předpisu a nepohnutí spoje. Viz reference

5. Ochranná opatření

- dbejte na to, aby lepidlo nepřišlo do styku s pokožkou a aby se nedostalo do očí

- pokud pracujete v uzavřené místnosti, dostatečně větrejte nebo zapněte ventilaci

- lepidlo chraňte před otevřeným ohněm a při práci nekuřte - lepidlo a čistící pro
středek na bázi metnýlethylketonu /MEK/ a tetrahydrofuranu /THF/ jsou hořlaviny

- pokud nelepíte, mějte nádobu od lepidla dobře uzavřenou

- vyhazujte použité vlhké hadry od čistícího prostředku do kontejneru pro chemický odpad

6. Možné chyby při lepení

- řez trubky není kolmý, hrana trubky není sražena a začíslena

- vlhkost a prach na lepeném povrchu, nedokonalé očištění a vysušení povrchu

- štětec je znečištěn čistidlem a nedostatečně vyschnul

- lepidlo nedokonale promícháno, lepidlo nebylo nanášeno podélně s osou povrchu

- lepidlo naneseno pouze na jednom z lepených povrchů

- trubka a tvarovka nesesazena včas, trubka nezasažena až do konce hrdla

- byl použit nesprávný typ lepidla, které nesplňuje předepsané vlastnosti

- štěrbina ve spoji byla příliš veliká, nezaplněná lepidlem - důsledkem jsou neslepená místa

- trubky špatně vsunuty do sebe — v důsledku toho jsou obě části nakřivo /popř. pootočeny/

- trubky byly do sebe vsunuty včas, ale do požadované polohy byly natočeny pozdě

- nebyl dodržen čas potřebný k zaschnutí spoje

- nebral se ohled na vlhkost vzduchu a na to, že styčné plochy byly mokré

- přílišným větráním se na lepidle vytvořil suchý škraloup
-důsledkem dlouhodobého otevření nádobky bylo lepidlo nehomogenní

- použito nevhodné čistidlo /např. s obsahem mastných látek/ nebo prostředky na bázi olejů

- lepilo se za teplot pod nulou bez dalších nezbytných opatření pro práci

školení provedl…Pavel BAŠTÁŘ………………………

Dne:…28.8.2010……………………………………………

místo:…Genova Bohemia, Vídeňská 573, Vestec

Přeškolovaná osoba:     -jméno-                      -příjmení-                             -podpis-

……………….          …………………..                 ……………………….

……………….          …………………..                 ……………………….

……………….          …………………..                 ……………………….

……………….          …………………..                 ……………………….

……………….          …………………..                 ……………………….

……………….          …………………..                 ……………………….

……………….          …………………..                 ……………………….

……………….          …………………..                 ……………………….

……………….          …………………..                 ……………………….